- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 29 декабря 1991 г. N 2382

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Occupational safety standards system.

Automatic fire fighting systems.

General technical requirements

ГОСТ 12.3.046-91

Группа П77

ОКП 48 5487

Дата введения

1 января 1993 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством внутренних дел СССР.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.1991 N 2382.

3. Введен впервые.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

──────────────────────────────────────┬───────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана   │ Номер пункта, приложения

ссылка                │

──────────────────────────────────────┼───────────────────────────

ГОСТ 12.1.004-91                      │3, 7, 9

ГОСТ 12.1.012-90                      │4

ГОСТ 12.1.019-79                      │6

ГОСТ 12.1.033-81                      │Приложение

ГОСТ 12.2.003-91                      │6

ГОСТ 12.2.007.0-75                    │6

ГОСТ 12.2.047-86                      │Приложение

ГОСТ 12.4.009-83                      │5, 6

ГОСТ 356-80                           │4

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 9544-93 Приказом Ростехрегулирования от 29.02.2008

N 23-ст с 1 апреля 2008 года введен в действие ГОСТ 9544-2005.

ГОСТ 9544-93                          │4

ГОСТ 15150-69                         │4

СНиП 2.04.02-84                       │4

СНиП 3.05.05-84                       │4

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  СНиП  II-М.2-72   Постановлением   Госстроя   СССР  от

07.12.1981  N  202  с  1 января  1982 года введены в действие СНиП

II-90-81.

СНиП II-М.2-72                        │6

ПУЭ                                   │6

5. Переиздание. Март 2001 г.

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые автоматические установки (системы) пожаротушения (АУП), предназначенные для локализации или тушения и ликвидации пожара и одновременно выполняющие функции автоматической пожарной сигнализации, и устанавливает общие технические требования.

Требования, установленные стандартом, являются обязательными.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в Приложении.

1. Проектирование, изготовление, монтаж, наладку и эксплуатацию АУП следует производить в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической документации и технических условий на АУП конкретного типа.

2. АУП подразделяют:

по конструктивному исполнению - на спринклерные, дренчерные, агрегатные, модульные;

по виду огнетушащего вещества - на водяные, пенные, газовые, порошковые.

3. Необходимость применения и выбор типа АУП обусловливаются уровнем пожарной опасности конкретного объекта с учетом скорости развития пожара в начальной стадии и экономической целесообразности их применения по ГОСТ 12.1.004.

4. Конструктивные решения АУП должны соответствовать:

требованиям ГОСТ 15150 - в части категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям;

требованиям СНиП 2.04.02 и ГОСТ 12.1.012 - в части сейсмичности и вибрации;

особенностям строительных конструкций защищаемых объектов;

возможности сопряжения с технологической автоматикой защищаемого объекта;

расположению и работе технологического и подъемно-транспортного оборудования с целью исключения механических повреждений и ложных срабатываний АУП;

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 9544-93 Приказом Ростехрегулирования от 29.02.2008 N 23-ст с 1 апреля 2008 года введен в действие ГОСТ 9544-2005.

требованиям СНиП 3.05.05, ГОСТ 356 и ГОСТ 9544 - в части прочности и герметичности.

5. АУП должны быть безопасными в эксплуатации, монтаже и наладке для обслуживающего персонала и лиц, работающих в защищаемой зоне, согласно ГОСТ 12.4.009.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен СНиП II-М.2-72 Постановлением Госстроя СССР от 07.12.1981 N 202 с 1 января 1982 года введены в действие СНиП II-90-81.

6. Исполнение электрооборудования, входящего в состав АУП, должно соответствовать требованиям эксплуатации и категории пожаро- и взрывоопасности защищаемого помещения и агрессивности среды согласно ПУЭ, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.1.019, СНиП II-М.2.

7. АУП должны обеспечивать:

срабатывание в течение времени менее начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара) по ГОСТ 12.1.004;

локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;

тушение пожара с целью его ликвидации;

интенсивность подачи и (или) концентрацию огнетушащего вещества;

требуемую надежность функционирования (локализацию или тушение).

8. АУП должны быть оснащены устройствами:

выдачи звукового и светового сигналов оповещения о пожаре;

контроля давления (уровня) в заполненных трубопроводах и емкостях, содержащих огнетушащее вещество, и (или) контроля массы огнетушащего вещества;

для ремонта и контроля работоспособности контрольно-пусковых узлов, распределительных устройств и насосов без выпуска огнетушащего вещества из распределительной сети и (или) емкостей, содержащих огнетушащее вещество (кроме модульных АУП);

подачи огнетушащего вещества от передвижной пожарной техники (для водяных и пенных АУП);

подвода газа и (или) жидкости для промывки (продувки) трубопроводов и при проведении испытаний;

для монтажа и обслуживания оросителей и трубопроводов при заданной высоте их размещения.

9. АУП должны обеспечивать при объемном пожаротушении формирование командного импульса:

на автоматическое отключение вентиляции и перекрытие, при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение;

на самозакрывание дверей;

на задержку подачи огнетушащего вещества в защищаемый объем на время, необходимое для эвакуации людей по ГОСТ 12.1.004, но не менее чем на 30 с.

10. При срабатывании автоматических установок объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения должен выдаваться сигнал в виде надписи на световых табло "Газ (пена, порошок) - уходи!" и звуковой сигнал оповещения. У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал "Газ (пена, порошок) - не входить!", а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.

11. АУП, кроме спринклерных, должны быть оснащены ручным пуском:

дистанционным - от устройств, расположенных у входа в защищаемое помещение, и, при необходимости, - с пожарного поста;

местным - от устройств, установленных на запорно-пусковом узле и (или) на станции пожаротушения, расположенной внутри защищаемого помещения.

12. Устройства ручного пуска должны быть защищены от случайного приведения их в действие и механического повреждения и должны находиться вне возможной зоны горения.

13. Пенные АУП должны быть обеспечены устройствами для приготовления раствора или автоматического дозирования пенообразователя, предотвращения попадания пенообразователя (раствора пенообразователя) в сети водопроводов питьевого и производственного назначения, а также емкостями для слива пенообразователя из трубопроводов и распределительной сети.

14. АУП, кроме водяных, должны быть обеспечены 100%-ным, по отношению к расчетному, запасом огнетушащего вещества.

15. Пенные и газовые АУП должны иметь 100%-ный резерв огнетушащего вещества.

16. При использовании в газовых АУП в качестве огнетушащего вещества двуокиси углерода и составов, аналогичных по увеличению объема при фазовом переходе, в защищаемых помещениях должны быть предусмотрены устройства для сброса давления.

- Приложение

Справочное

ТЕРМИНЫ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Термин            │             Пояснение

─────────────────────────────┼────────────────────────────────────

1. Автоматическая установка │ По ГОСТ 12.2.047

пожаротушения                │

2. Пожар                    │ Неконтролируемое горение, развиваю-

│щееся во времени и пространстве

3. Локализация пожара       │ По ГОСТ 12.1.033

4. Ликвидация пожара        │ По ГОСТ 12.1.033

5. Тушение пожара           │ По ГОСТ 12.1.033

6. Огнетушащее вещество     │ По ГОСТ 12.1.033

7. Пожарная опасность       │ По ГОСТ 12.1.033

8. Резерв огнетушащего      │ Требуемое количество огнетушащего

вещества                     │вещества, готовое к немедленному

│применению в случаях повторного

│воспламенения или невыполнения

│установкой пожаротушения своей

│задачи

9. Запас огнетушащего       │ Требуемое количество огнетушащего

вещества                     │вещества, хранящееся на объекте в

│целях оперативного восстановления

│зарядов огнетушащего вещества в

│установках пожаротушения

10. Модульная установка     │ По ГОСТ 12.2.047

пожаротушения                │

11. Установка объемного     │ По ГОСТ 12.2.047

пожаротушения                │

12. Агрегатная установка    │ Установка пожаротушения, в которой

пожаротушения                │технические средства обнаружения

│пожара, хранения, выпуска

│и транспортирования огнетушащего

│вещества конструктивно представляют

│собой самостоятельные единицы,

│монтируемые непосредственно

│на защищаемом объекте